## Sheet1
#VALUE!
[5 empty] | Číslo protokolu: |  | 02/2025
PROTOKOL Z OVERENIA LETISKOVÝCH SVETELNÝCH NÁVESTIDIEL
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Druh overenia: |  | Pravidelné |  | Letisko: |  | LZZI
Typ UAS: |  | DJI MATRICE 4E |  | Prevádzkovateľ: |  | Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
S/N UAS: |  | 1581F7K3D249Q00A7F4L |  | Dátum overenia: |  | 2025-10-21
Optický senzor UAS: |  | Zoom |  | Čas overenia(UTC): |  | 19:30
Špecialista: |  | Ing. Šulc |  | Referenčný systém: |  | RTK SKPOS
Pilot UAS: |  | Ing. Šulc |  | Č. osvedčenia: |  | -
POČASIE
Dohľadnosť a výška základne oblačnosti: |  | 10km/BKN045 |  | Vietor: |  |  | CALM
Teplota(°C): |  | 8 |  | Svetelné podmienky: |  | noc
ZARIADENIE - ALS 06 | [7 empty] | Počet | Vada
PARAMETER |  | NOMINÁLNA HODNOTA | TOLERANCIA |  | HODNOTENIE |  | POZNÁMKA
Tvar obrazca/konfigurácia |  | Podľa L-14 | Podľa L-14 |  | Vyhovuje
Chromatičnosť |  | Podľa L-14 | Podľa L-14 |  | Vyhovuje
Svietivosť návestidiel LIM |  | 100% | 85% |  | 100 |  |  | 22 | 0
Svietivosť návestidiel LIH |  | 100% | 85% |  | 100 |  |  | 38 | 0
Záblesková sústava FLG |  | 120z/min | ± 30 zábleskov |  | Vyhovuje
Krytie v horizontálnej rovine |  | ± 15° | Podľa L-14 |  | -
Krytie vo vertikálnej rovine |  | 0° do 16.5° | Podľa L-14 |  | Vyhovuje
Tlmenie |  | 5/5 | Podľa L-14 |  | Vyhovuje
Náhradný zdroj |  | bez zmeny | 15 sekúnd |  | -
Kontrola voľnosti prekážkových rovín |  | Podľa L-14 | Podľa L-14 |  | -
ZARIADENIE - RLS 06 | [7 empty] | Počet | Vada
PARAMETER |  | NOMINÁLNA HODNOTA | TOLERANCIA |  | HODNOTENIE |  | POZNÁMKA
Tvar obrazca/konfigurácia |  | Podľa L-14 | Podľa L-14 |  | Vyhovuje
Chromatičnosť |  | Podľa L-14 | Podľa L-14 |  | Vyhovuje
Svietivosť návestidiel THR LGT |  | 100% | 85% |  | 100 |  |  | 22 | 0
Svietivosť návestidiel EDGE LGT |  | 100% | 85% |  | 97.3684 |  | 1x žltý filter | 38 | 1
Svietivosť návestidiel END LGT |  | 100% | 85% |  | 100 |  |  | 6 | 0
Záblesková sústava |  | 120z/min | ± 30 zábleskov |  | Vyhovuje
Krytie v horizontálnej rovine |  | ± 15° | Podľa L-14 |  | -
Krytie vo vertikálnej rovine |  | 0° do 12° | Podľa L-14 |  | Vyhovuje
Tlmenie |  | 5/5 | Podľa L-14 |  | Vyhovuje
Náhradný zdroj |  | bez zmeny | 15 sekúnd |  | -
Kontrola voľnosti prekážkových rovín |  | Podľa L-14 | Podľa L-14 |  | -
ZARIADENIE - PAPI 06
PARAMETER |  | NOMINÁLNA HODNOTA | TOLERANCIA |  | HODNOTENIE |  | POZNÁMKA
Chromatičnosť |  | L-14 | Podľa L-14 |  | Vyhovuje
Svietivosť |  | L-14 | Podľa L-14 |  | Vyhovuje
Krytie v horizontálnej rovine |  | ± 10° | Podľa L-14 |  | ± 15°, vyhovuje
Krytie vo vertikálnej rovine |  | 1.93° do 6.5° | Podľa L-14 |  | Vyhovuje
Zostupový uhol |  | 3.50° | ± 0.15° |  | 3.515
Uhol prechodu farieb od červenej do bielej |  | 3´/ 0.05° | Podľa L-14 |  | Vyhovuje
Prechodový uhol návestidla A |  | 3.00° | ± 0.10° |  | 3.02
Prechodový uhol návestidla B |  | 3.33° | ± 0.10° |  | 3.3
Prechodový uhol návestidla C |  | 3.66° | ± 0.10° |  | 3.73
Prechodový uhol návestidla D |  | 4.00° | ± 0.10° |  | 4.07
Šírka sektora pod zostupovou rovinou |  | 0.33° | ± 0.10° |  | 0.28
Šírka sektora v zostupovej rovine |  | 0.33° | + 0.17° |  | 0.43
Šírka sektora nad zostupovou rovinou |  | 0.33° | ± 0.10° |  | 0.34
Tlmenie |  | 3/3 | Podľa L-14 |  | Vyhovuje
Kontrola MEHT |  | 13.1 m | Podľa L-14 |  | -
Kontrola voľnosti prekážkových rovín |  | podľa L-14 | Podľa L-14 |  | -
Zosúladenie so zostupovou rovinou ILS |  | 3.50° | ± 0,10° |  | Vyhovuje
STRANA 1/2
ZARIADENIE - RLS 24 | [7 empty] | Počet | Vada
PARAMETER |  | NOMINÁLNA HODNOTA | TOLERANCIA |  | HODNOTENIE |  | POZNÁMKA
Tvar obrazca/konfigurácia |  | Podľa L-14 | Podľa L-14 |  | Vyhovuje
Chromatičnosť |  | Podľa L-14 | Podľa L-14 |  | Vyhovuje
Svietivosť návestidiel THR LGT |  | 100% | 85% |  | 100 |  |  | 22 | 0
Svietivosť návestidiel EDGE LGT |  | 100% | 85% |  | 100 |  |  | 38 | 0
Svietivosť návestidiel END LGT |  | 100% | 85% |  | 100 |  |  | 6 | 0
Krytie v horizontálnej rovine |  | ± 15° | Podľa L-14 |  | -
Krytie vo vertikálnej rovine |  | 0° do 12° | Podľa L-14 |  | Vyhovuje
Tlmenie |  | 5/5 | Podľa L-14 |  | Vyhovuje
Náhradný zdroj |  | bez zmeny | 15 sekúnd |  | -
Kontrola voľnosti prekážkových rovín |  | Podľa L-14 | Podľa L-14 |  | -
ZARIADENIE - PAPI 24
PARAMETER |  | NOMINÁLNA HODNOTA | TOLERANCIA |  | HODNOTENIE |  | POZNÁMKA
Chromatičnosť |  | L-14 | Podľa L-14 |  | Vyhovuje
Svietivosť |  | L-14 | Podľa L-14 |  | Vyhovuje
Krytie v horizontálnej rovine |  | ± 10° | Podľa L-14 |  | ± 15°, vyhovuje
Krytie vo vertikálnej rovine |  | 1.93° do 7.5° | Podľa L-14 |  | Vyhovuje
Zostupový uhol |  | 4.00° | ± 0.15° |  | 4.51
Uhol prechodu farieb od červenej do bielej |  | 3´/ 0.05° | Podľa L-14 |  | viac ako 3´/ 0.05°
Prechodový uhol návestidla A |  | 4.00° | ± 0.10° |  | 3.95
Prechodový uhol návestidla B |  | 4.33° | ± 0.10° |  | 4.34
Prechodový uhol návestidla C |  | 4.66° | ± 0.10° |  | 4.68
Prechodový uhol návestidla D |  | 5.00° | ± 0.10° |  | 5.08
Šírka sektora pod zostupovou rovinou |  | 0.33° | ± 0.10° |  | 0.39
Šírka sektora v zostupovej rovine |  | 0.33° | + 0.17° |  | 0.34
Šírka sektora nad zostupovou rovinou |  | 0.33° | ± 0.10° |  | 0.4
Tlmenie |  | 3/3 | Podľa L-14 |  | Vyhovuje
Kontrola MEHT |  | podľa L-14 | Podľa L-14 |  | -
Kontrola voľnosti prekážkových rovín |  | podľa L-14 | Podľa L-14 |  | -
VYHODNOTENIE
ZARIADENIE |  | VÝSLEDOK | OBMEDZENIA |  |  | ODPORÚČANIA
ALS 06 |  | Vyhovuje (Usable) | Bez obmedzení (No restrictions) |  |  | žiadne
RLS 06 |  | Vyhovuje (Usable) | Bez obmedzení (No restrictions) |  |  |  | žiadne
PAPI 06 |  | Vyhovuje (Usable) | Bez obmedzení (No restrictions) |  |  |  | žiadne
RLS 24 |  | Vyhovuje (Usable) | Bez obmedzení (No restrictions) |  |  |  | žiadne
PAPI 24 |  | Vyhovuje (Usable) | Bez obmedzení (No restrictions) |  |  | viď navrhované
ODPORÚČANIA
PAPI 24: Odporúčame vykonať technické opatrenia na optickej sústave návestidiel PAPI, aby prechod farieb od červenej do bielej nebol viac ako 0.05°.
VYPRACOVAL |  | Ing. Šulc |  | PODPIS
| #VALUE! | ZEPHYR UAS s.r.o.
Ulica 29. augusta 2263/11
811 09 Bratislava
IČO: 56091281
|  | IČ DPH: SK2122205635 |  |  |  |  | STRANA 2/2