## LZIB
PROTOKOL Z LETOVÉHO MERANIA SZZ 03/2024
Údaje o posádke, lietadle a podmienkach letového merania.
| Dátum letového merania: | 2024-04-29 |  |  |  | Dohľadnosť: | CAVOK
| Kalibračné lietadlo: | L-410 OM-SYI |  |  |  | Základňa oblačnosti: | CAVOK
| Palubný merací systém: | AD-AFIS-115 |  |  |  | Vietor: | 120/6kt
| Referenčný systém: | SBAS, Teodolit |  |  |  | Teplota: | 21
| Piloti letovej kalibrácie: | Ing. Česnek, Ing. Kováčik |  |  |  | QNH: | 1022
| Špecialisti letovej kalibrácie: | Ing.Šulc, Ing. Mikulík |  |  |  | Terén: | suchý
Druh letového merania: |  | Pravidelné letové meranie (PLM)
Letovo meraný systém a jeho subsystémy:
Systém |  | Prevádzkovateľ | Vyhodnotenie
Vizuálne prostriedky SZZ |  | Airport Bratislava, a. s. (BTS) | Vyhovuje predpísaným požiadavkám EU-ADR a ICAO Annex 14/I |  | 120 | - | -
Subsystémy | Letisko | Poznámka | Vyhodnotenie
ALS 31 | LZIB | CAT III; LIH/LIM | Vyhovuje predpísaným požiadavkám EU-ADR a ICAO Annex 14/I pre CAT III. |  | #VALUE! | - | -
RLS 31 | LZIB | CAT III; LIH/LIM | Vyhovuje predpísaným požiadavkám EU-ADR a ICAO Annex 14/I pre CAT III. |  | #VALUE! | - | -
ALS 22 | LZIB | CAT I; LIH/LIM | Vyhovuje predpísaným požiadavkám EU-ADR a ICAO Annex 14/I pre CAT I. |  | #VALUE! | - | -
RLS 22 | LZIB | CAT I; LIH/LIM | Vyhovuje predpísaným požiadavkám EU-ADR a ICAO Annex 14/I pre CAT I. |  | #VALUE! | - | -
RLS 13 | LZIB | LIH/LIM | Vyhovuje predpísaným požiadavkám EU-ADR a ICAO Annex 14/I |  | 120 | - | -
RLS 04 | LZIB | LIH/LIM | Vyhovuje predpísaným požiadavkám EU-ADR a ICAO Annex 14/I |  | #VALUE! | - | -
PAPI 31 | LZIB | - | Vyhovuje predpísaným požiadavkám EU-ADR a ICAO Annex 14/I |  | 120 | - | -
PAPI 22 | LZIB | - | Vyhovuje predpísaným požiadavkám EU-ADR a ICAO Annex 14/I |  | #VALUE! | - | -
Odporúčania:
Žiadne
Detailné výsledky letového merania.
Systém | Parameter |  | Nominálna hodnota | Tolerancie | Hodnotenie |  | Poznámka
ALS 31 | Konfigurácia |  | EU-ADR | - | Vyhovuje
| Chromatičnosť |  | EU-ADR | - | Vyhovuje
| Svietivosť |  | EU-ADR | - | Vyhovuje
| Krytie v horizontálnej rovine |  | EU-ADR | - | Vyhovuje,± 15° od osi RWY
| Krytie vo vertikálnej rovine |  | 0-16.5° | - | Vyhovuje
| Tlmenie |  | 6/6 | - | Vyhovuje
| Zábleskový rad |  | 120/min | ±30 zábl. | 120 zábl. min
| Náhradný zdroj |  | bezo zmeny | 1 sec. | -
| Klamlivé svetlá |  | EU-ADR | - | Vyhovuje
RLS 31 | Konfigurácia |  | EU-ADR | - | Vyhovuje
| Chromatičnosť |  | EU-ADR | - | Vyhovuje
| Svietivosť |  | EU-ADR | - | Vyhovuje
| Krytie v horizontálnej rovine |  | ± 10°/10NM | - | Vyhovuje,± 10° od osi RWY
| Krytie vo vertikálnej rovine |  | 0-12° | - | Vyhovuje
| Tlmenie |  | 6/6 | - | Vyhovuje
| Náhradný zdroj |  | bezo zmeny | 1 sec. | -
| Klamlivé svetlá |  | EU-ADR | - | Vyhovuje
RLS 13 | Konfigurácia |  | EU-ADR | - | Vyhovuje
| Chromatičnosť |  | EU-ADR | - | Vyhovuje
| Svietivosť |  | EU-ADR | - | Vyhovuje
| Krytie v horizontálnej rovine |  | ± 10°/10NM | - | Vyhovuje,± 10° od osi RWY |  | 360°/10NM
| Krytie vo vertikálnej rovine |  | 0-15° | - | Vyhovuje
| Tlmenie |  | 6/6 | - | Vyhovuje
| Náhradný zdroj |  | bezo zmeny | 15 sec. | -
Systém | Parameter |  | Nominálna hodnota | Tolerancie | Hodnotenie |  | Poznámka
#REF! | Klamlivé svetlá |  | L-14 | - | Vyhovuje
ALS 22 | Konfigurácia |  | EU-ADR | - | Vyhovuje
| Chromatičnosť |  | EU-ADR | - | Vyhovuje
| Svietivosť |  | EU-ADR | - | Vyhovuje
| Krytie v horizontálnej rovine |  | EU-ADR | - | Vyhovuje,± 15° od osi RWY
| Krytie vo vertikálnej rovine |  | 0-16.5° | - | Vyhovuje
| Tlmenie |  | 6/6 | - | Vyhovuje
| Zábleskový rad |  | 120/min | ±30 zábl. | 120 zábl. min
| Náhradný zdroj |  | bezo zmeny | 1 sec. | -
| Klamlivé svetlá |  | EU-ADR | - | Vyhovuje
Systém | Parameter |  | Nominálna hodnota | Tolerancie | Hodnotenie |  | Poznámka
RLS 22 | Konfigurácia |  | EU-ADR | - | Vyhovuje
| Chromatičnosť |  | EU-ADR | - | Vyhovuje
| Svietivosť |  | EU-ADR | - | Vyhovuje
| Krytie v horizontálnej rovine |  | ± 10°/10NM | - | Vyhovuje,± 10° od osi RWY
| Krytie vo vertikálnej rovine |  | 0-12° | - | Vyhovuje
| Tlmenie |  | 6/6 | - | Vyhovuje
| Náhradný zdroj |  | bezo zmeny | 1 sec. | -
| Klamlivé svetlá |  | EU-ADR | - | Vyhovuje
RLS 04 | Konfigurácia |  | EU-ADR | - | Vyhovuje
| Chromatičnosť |  | EU-ADR | - | Vyhovuje
| Svietivosť |  | EU-ADR | - | Vyhovuje
| Krytie v horizontálnej rovine |  | ± 10°/10NM | - | Vyhovuje,± 10° od osi RWY |  | 360°/5NM
| Krytie vo vertikálnej rovine |  | 0-15° | - | Vyhovuje
| Tlmenie |  | 6/6 | - | Vyhovuje
| Náhradný zdroj |  | bezo zmeny | 15 sec. | -
PAPI 31 | Chromatičnosť |  | EU-ADR | - | Vyhovuje
| Svietivosť |  | EU-ADR | - | Vyhovuje
| Krytie v horizontálnej rovine |  | ± 10°/15km | - | Vyhovuje,± 15° od osi RWY
| Krytie vo vertikálnej rovine |  | 1,93° - 6,5° | - | Vyhovuje
| Tlmenie |  | 3/3 | - | Vyhovuje
| Zostupový uhol |  | 3,00° | ± 0,15° | 2.995
| Uhol zmeny farby návestidiel |  | 0,05° | - | Vyhovuje
| Prechodové uhly návestidiel |  | 2.5 | ± 0,10° |  | 2.47
|  |  | 2.83 | ± 0,10° |  | 2.84
|  |  | 3.16 | ± 0,10° |  | 3.15
|  |  | 3.5 | ± 0,10° |  | 3.6
| Uhly medzi návestidlami |  | 1. - 2. | 0,33° ± 0,1° |  | 0.37
|  |  | 2. - 3. | 0,33° ± 0,1° |  | 0.31
|  |  | 3. - 4. | 0,33° ± 0,1° |  | 0.45
| Zosúladenie so zostupovou rovinou ILS |  | 3,00° | ± 0,10° | Vyhovuje |  | (ILS GP 3,08°)
Systém | Parameter |  | Nominálna hodnota | Tolerancie | Hodnotenie |  | Poznámka
| Klamlivé svetlá |  | L-14 | - | Vyhovuje
PAPI 22 | Chromatičnosť |  | EU-ADR | - | Vyhovuje
| Svietivosť |  | EU-ADR | - | Vyhovuje
| Krytie v horizontálnej rovine |  | ± 10°/15km | - | Vyhovuje,± 15° od osi RWY
| Krytie vo vertikálnej rovine |  | 1,93° - 6,5° | - | Vyhovuje
| Tlmenie |  | 3/3 | - | Vyhovuje
| Zostupový uhol |  | 3,00° | ± 0,15° | 2.99
| Uhol zmeny farby návestidiel |  | 0,05° | - | Vyhovuje
| Prechodové uhly návestidiel |  | 2.5 | ± 0,10° |  | 2.42
|  |  | 2.83 | ± 0,10° |  | 2.78
|  |  | 3.16 | ± 0,10° |  | 3.2
|  |  | 3.5 | ± 0,10° |  | 3.57
| Uhly medzi návestidlami |  | 1. - 2. | 0,33° ± 0,1° |  | 0.36
|  |  | 2. - 3. | 0,33° ± 0,1° |  | 0.42
|  |  | 3. - 4. | 0,33° ± 0,1° |  | 0.37
| Zosúladenie so zostupovou rovinou ILS |  | 3,00° | ± 0,10° | Vyhovuje |  | (ILS GP 3,00°)
Komentár:
PAPI 22: Počas PLM boli dostavené prechodové uhly návestididla č.2. Z dôvodu ustanovení nariadenia (EU) č. 139/2014 - ADR, najmä ustanovenia CS-ADR-DSN.M640, doporučujeme doplnenie zariadení PAPI na RWY LIM 13 tak, aby boli splnené podmienky pre použitie RWY uvedené v spomenutom nariadení. Svetelné návestidlá s nižšou intenzitou svietivosti sú identifikované v prílohe tohto protokolu a v priloženej fotodokumentácii.
Čas letového merania.
Číslo letu | Dátum | Trať letu | Začiatok (UTC) | Koniec (UTC) | Čas letu
1 | 2024-04-29 | LZIB - LZIB | 17:50 | 19:30 | 1:40
|  |  |  | SPOLU: | 1:40
Zodpovedné osoby:
Pilot letovej kalibrácie:
Špecialista letovej kalibrácie:

## CAT I. RWY 22
PRÍLOHA K PROTOKOLU Z LETOVÉHO MERANIA SZZ |  |  |  |  | 03/2024
Identifikácia svetelných návestidiel, pri ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že môžu byť neprevádzkyschopné podľa AMC1 ADR.OPS.C.015 alebo Annex 14/I ods. 10.4.1
RWY: | 22
Kategória SZZ: | CAT I.
Prevádzkyschopnosť svetelných sústav je definovaná podľa CS ADR-DSN.S.895 Serviceability levels alebo Annex 14/I ods. 10.4.10
Systém | Tolerancia |  | Hodnotenie
ALS HI | 85% |  | 100
ALS MI | 85% |  | 100
THR LGT | 85% |  | 100
EDGE LGT | 85% |  | 94.382
END LGT | 85% |  | 100
Počet návestidiel | Nález
8 | 0 | END LGT
NS
NS
NS
NS
NS
89 | 5 | EDGE LGT
31 | 0 | THR LGT
136 | 0 | ALS HI
23 | 0 | ALS MI
Poznámka:
NS - nižšia svietivosť, NF - nefunkčné, F - chromatičnosť (filter)

## NPA RWY 04
PRÍLOHA K PROTOKOLU Z LETOVÉHO MERANIA SZZ |  |  |  |  | 03/2024
Identifikácia svetelných návestidiel, pri ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že môžu byť neprevádzkyschopné podľa AMC1 ADR.OPS.C.015 alebo Annex 14/I ods. 10.4.1
RWY: | 04
Kategória SZZ: | NPA RWY
Prevádzkyschopnosť svetelných sústav je definovaná podľa CS ADR-DSN.S.895 Serviceability levels alebo Annex 14/I ods. 10.4.10
Systém | Tolerancia |  | Hodnotenie
THR LGT | odporúčaná 85% |  | 100
EDGE LGT | odporúčaná 85% |  | 97.7528
END LGT | odporúčaná 85% |  | 100
Počet návestidiel | Nález
8 | 0 | END LGT
NS
NS
89 | 2 | EDGE LGT
8 | 0 | THR LGT
Poznámka:
NS - nižšia svietivosť, NF - nefunkčné, F - chromatičnosť (filter)

## CAT III. RWY 31
PRÍLOHA K PROTOKOLU Z LETOVÉHO MERANIA SZZ | [6 empty] | 03/2024
Identifikácia svetelných návestidiel, pri ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že môžu byť neprevádzkyschopné podľa AMC1 ADR.OPS.C.015 alebo Annex 14/I ods. 10.4.1
RWY: | 31
Kategória SZZ: | CAT III.
Prevádzkyschopnosť svetelných sústav je definovaná podľa CS ADR-DSN.S.895 Serviceability levels alebo Annex 14/I ods. 10.4.1
Systém | Tolerancia |  | Hodnotenie | Outer ALS |  | Outer ALS
ALS HI | 95% |  | 98.6842 | 85% |  | 98.3333
ALS MI | 95% |  | 100 | 85% |  | 100
THR LGT | 95% |  | 100
TDZ LGT |  | 90% | 98.8889
CL LGT |  | 95% | 99.4872
EDGE LGT | 95% |  | 99
END LGT | 75% |  | 100
Počet návestidiel | Nález
10 | 0 | END LGT
180 | 2 | TDZ LGT |  |  | NS
195 | 1 | CL LGT |  | 1xNS
100 | 1 | EDGE LGT |  |  |  | 1xNS | NS
28 | 0 | THR LGT
48 | 0 | SRH-red
1xNS
76 | 1 | Inner ALS HI
15 | 0 | Inner ALS MI
1xNF
60 | 1 | Outher ALS HI
8 | 0 | Outher ALS MI
Poznámka:
NS - nižšia svietivosť, NF - nefunkčné, F - chromatičnosť (filter)

## NPA RWY 13
PRÍLOHA K PROTOKOLU Z LETOVÉHO MERANIA SZZ |  |  |  | 03/2024
Identifikácia svetelných návestidiel, pri ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že môžu byť neprevádzkyschopné podľa AMC1 ADR.OPS.C.015 alebo Annex 14/I ods. 10.4.1
RWY: | 13
Kategória SZZ: | NPA RWY
Prevádzkyschopnosť svetelných sústav je definovaná podľa CS ADR-DSN.S.895 Serviceability levels alebo Annex 14/I ods. 10.4.1
Systém | Tolerancia |  | Hodnotenie
THR LGT | odporúčaná 85% |  | 100
EDGE LGT | odporúčaná 85% |  | 100
CL LGT | odporúčaná 85% |  | 100
END LGT | odporúčaná 85% |  | 100
Počet návestidiel | Nález
10 | 0 | END LGT
195 | 0 | CL LGT
108 | 0 | EDGE LGT
10 | 0 | THR LGT
Poznámka:
NS - nižšia svietivosť, NF - nefunkčné, F - chromatičnosť (filter)